招标需求

一、项目概述

金华职业学院农业与生物工程学院现代农业生产示范实训园区面积100亩，位于金华石门农垦场的金华市现代农业高新园区内，是一个集蔬菜生产实训区、花卉生产实训区、苗木及盆景生产实训区、果树生产实训区、食用菌生产实训区和牧草生产实训区一体的示范实训区，年容纳学生生产性实训10万人时数以上，年提供学生顶岗岗位30个，使蔬菜生产技术、果树生产技术、花卉生产技术等10多门课程能以真实生产过程锻炼的方式进行教学，充分体现高职教育“在做中学”、“学中做”、“边做边练”的教育特色，全面提升技能训练的质量与效果；以实训园区为依托，将重点建成5门优质核心课程，5部基于工作过程的项目化教材，申报省级以上精品课程1门；完成省农技推广示范县农技人员培训300人次，年完成农业技能工种鉴定600人次，农民培训100人次；年引进或推广新品种（新技术）1项；年完成教科研项目4项。通过三年建设，将园区建设成集教学、科研、培训、技能鉴定与技术服务为一体的多功能、高水平示范性校内生产性实训基地。

二、项目内容

1、8连栋大棚温室：约3072平方米（约4.6亩），温室配有外遮阳系统、内遮阳系统、防虫网、风机湿帘降温系统、配电等系统，能有效调节室内小气候环境，根据生产季节指导学生进行各类蔬菜的标准化种植；

2、6连栋大棚温室：约2300平方米（约3.8亩），温室配有外遮阳系统、内遮阳系统、防虫网、风机湿帘降温系统、可移动苗床、配电等系统，能有效调节室内小气候环境，种植各类花卉植物；设施内布局种苗繁殖小区、盆花生产小区、切花生产小区和花卉精品展示小区；

3、单体大棚：约3996平方米，配喷灌系统，种植蔬菜等作物；

4、可移动苗床：约768平方米。（实训区内水电设施由高新园区解决。）

三、设计方案

A、温室设计方案说明

针对对金华地区的气候（主要包括温度、湿度、光照、风和雨雪等自然因素）条件，在温室设计中遵循经济、实用的原则，采用8432型温室，温室主体采用热镀锌轻型钢架结构，顶部呈半圆弧形状，四周采用12丝PEP得得膜覆盖，要求外型美观、结构坚固。温室配有外遮阳系统、内遮阳系统、内保温系统、风机湿帘降温系统、手动通风系统、配电等系统，能有效地调节室内小气候环境，从而达到作物所需要的生长环境，使作物少受外界自然气候因素的影响。

B、连栋大棚总体设计方案

建设场地为南北短、东西长。建两组连栋温室，靠东一个为花卉连栋温室，靠西一个为蔬菜连栋温室，采用南北走向。

（一）温室型号：8432型连栋薄膜温室。

（二）性能指标：

(1) 抗风荷载：≤0.652KNl／m。

(2) 抗雪荷载：≤0.30KN／m。

(3) 最大排雨量：140 mm／h。

(4) 吊挂荷载:≥150N/m2

(5) 顶窗通风量：27％。

(6) 电气参数：220V，50HZ，PHl／380V，50HZ，PH3。

（三）温室规格：

(1) 屋顶形式：双弧拱型。

(2) 骨架：热镀锌低碳钢材。

(3) 温室框架：跨度8米，开间4米，拱杆间距1米，肩高3米，顶高5.0米；外遮阳高度5.6米。

(4) 温室面积：共两组温室

1) 蔬菜生产温室

跨度：8跨；开间：12间。

长度：4米/间×12间=48米

宽度：8米/跨×8跨=64米

面积：64米×48米=3072 m2

2) 花卉生产温室

跨度：6跨；开间：12间。

长度：4米/间×12间=48米

宽度：8米/跨×6跨=48米

面积：48米×48米=2304 m2

（四）温室结构

温室结构形式为天沟连接多跨连栋拱型单屋脊结构，每跨1个崖面。温室框架结构主要由基础、立柱、天沟、 拱杆、纵向拉杆、水平拉杆、门、手动卷膜系统等部件组成。

1. 基础：

温室四周采用条形基础，温室主立柱与预制桩采用螺栓连接。温室内采用钢筋混凝土点式独立基础。基础桩采用180×180×1000mm 砼预制。基础坑为400×400×900mm，基础顶面与±0.000标高齐平。

温室四周砌0.12m厚，0.3m高砖墙；东西南三面设0.8m宽散水，北面设2.5m宽散水，厚度均为0.1m。

2. 屋面排水：

温室采用南北端排水，排水坡度2.5‰，最小排水量为150 mm/h。

3. 铁架工程

温室主体骨架构件采用优质热浸镀锌型钢，使用期不低于20年,构件锌附着量大于490g/m2，锌层厚度大于70微米。

根据对各种荷载要求的计算，温室主要材料结构参数如下：

(1)主立柱：采用肌60×80×2.5 mm热镀锌矩形管，镀锌厚度0.08—0.10mm

(2)侧面立柱：采用40×60×2mm热镀锌矩形管，镀锌厚度O.08一O.1Omm。

(3)端面立柱：采用40×60×2mm热镀锌矩形管，镀锌厚度0.08—0.10mm。

(4)端面风机横档：采用5 0×30×2mm热镀锌方管，镀锌厚度O.08—0.1 Omm。

(5)端面湿帘横档：采用50×30×2mm热镀锌矩形管，镀锌厚度0.08一0.10 mm。

(6)水平拉杆：温室每隔4米加一根水平拉杆，采用φ32×1.7mm热镀锌圆管，镀锌厚度0．08—0.1O mm。

(7)吊杆：每根水平拉杆上部设一根水平吊杆，采用φ32×1.7mm热镀锌圆管，镀锌厚度O.08—0.1O mm。

(8)端水平斜撑：采用φ42×2 mm热镀锌圆管，镀锌厚度0.08—0.1O mm。

(9)拱管：温室沿开间方向每隔1米安装一根拱管，采用φ32×1.7mm热镀锌圆管，镀锌厚度0.08—0.1 Omm。

(10)拱管连接管：采用φ38×1.7mm热镀锌圆管，镀锌厚度O．08—0．1 Omm。

(11)顶拉杆：采用φ32×1．7mm热镀锌圆管，镀锌厚度0．08一O.1Omm。

(12)侧拉杆：采用φ25×1．7mm热镀锌圆管，镀锌厚度0．08—0．1Omm。

(13)剪刀撑：采用φ32×1．7mm热镀锌圆管，镀锌厚度O．08—0．1Omm。

(14)天沟：采用2.0mm冷弯镀锌板，大截面可抗140mm／小时的雨量。

(15)框架卡槽：采用0．7mm的热镀锌大卡槽。

(16)卡簧：采用70#碳素钢丝φ2mm，镀塑层厚度O.08—0010mm。

(17)门：温室南、北二端设置2套温室西面1道推拉移动门，规格约为2.4×2.3m钢质大门。设缓冲房1间。

(18)门边立柱：采用50×30×2mm热镀锌矩形管，镀锌厚度0．08—0．10mm。

(19)门上横档：采用4#角钢，镀锌厚度0.08—0.10mm。

(20)湿帘竖档：采用50×30×2mm热镀锌矩形管，镀锌厚度O.08一O.1Omm。

(21)外遮阳立柱：采用30×50×1.6mm热镀锌矩形管，镀锌厚度0.08一0.10mm。

4.手动卷膜系统

温室通风采用自然通风的方法，依靠室内外热压和风压，引进室外新鲜空气，保证室内湿热空气，保证室内良好的空气环境。温室侧墙采用手动开窗，顶部采用电动卷膜开窗。

屋面通风口的设置在离天沟0.4 m处，天窗屋脊方向卷膜宽度为1.5 m，每道卷膜天窗两边山头顶端部均设置1.5 mm镀锌钢板制成的压条（上下2根），以避免大风吹起卷膜天窗。卷膜天窗上均设置25目防虫网。温室侧墙通常设置进风口，进风口高度1.50 m，设在温室两侧及山墙两端,墙下部留0.6 m，为固定膜，进风口采用卷膜通风，每个进风口采用1套卷膜机构，卷膜器采用国产自动自锁卷膜器。卷膜管采用伸缩镀锌钢管。侧墙和山墙内柱外侧均设置φ22×1.2mm镀锌钢管制成的挡膜装置以避免大风吹起卷起膜窗。卷膜上均设置25目防虫网。

（五）覆盖材料及覆盖材料固定系统

1．温室表面覆盖采用12丝PEP得得膜优质长寿无滴膜覆盖。透光率90%、正常使用寿命≥3年、抗老化、无滴。

2．温室覆盖材料固定系统拱顶正梁及天沟两侧采用0.7mm镀锌钢板制成的固膜卡槽及包塑卡簧固定薄膜。

（六）外遮阳系统温室设置3套外遮阳系统，采用齿轮齿条传动。

1．外遮阳构架：

顶部框架前后用桁架结构，联栋间用镀锌方管和连接件组合成网架结构。

外遮阳主要材料规格：

(1) 外遮阳立柱：采用50×50×2mm 的热镀锌矩形管；

(2) 框架纵梁：采用50×50×2mm 的热镀锌方管；

(3) 传动轴横梁桁架：上下弦采用50×30×2mm 的热镀锌矩形管，幅杆采用Ф10mm 热镀锌圆钢；

(4) 横梁：采用50×50×2mm 的热镀锌矩形管；

(5) 横梁中撑：采用30×30×1.5mm 的热镀锌矩形管

(6) 十字剪刀撑：采用φ10mm 的热镀锌圆钢；

2 系统主要组成

(1) 控制箱：该箱内装配有幕布展开与合拢两套接触器，即可手动开停，又可通过行程开关，实现自动停车。

(2) 减速电机：减速电机、联轴器为专用电气设备，与控制箱相连接，该电机输出轴处配备了行程开关，使整套系统运行平稳可靠。减速电机具有结构紧凑、速比大、扭矩大、安全可靠、低维护、寿命长、重量轻、噪音低（均小于65dB）、密封好、限位可靠(3~55转)等优点。

电机技术参数：

1）电源：380v，三相，50HZ

2）电机功率：0.55样kw

3）减速比：1：500

(3) 齿轮齿条：采用优质齿条，设计合理，质量可靠，运行平稳无噪音。

齿条技术参数：

1）模数：4

2）齿条长度：3965 mm

3）齿条高度：40mm

(4)传动轴与推拉杆

传动轴采用国标1”(φ33.5 ×3.25)热镀锌钢管，中部通过链型联轴器与电机相连，其余部分与齿条相连，齿条间距3.2 m。通过齿轮齿条将驱动轴的圆周运动转换为均匀的直线运动。

推拉杆采用φ32×2的热镀锌钢管，每根齿条连接1列，方向与屋脊的方向一致。与推拉杆连接的驱动幕杆为专用铝型材，沿跨度方向横向布置，带动幕布开闭。

技术参数：

1）行程：3.7m

2）运行速度：0.414m/min

3）运行时间：8.9min

4）质量保证期：5年

(5) 幕线

选用Ф2 mm包塑钢丝幕线，含压幕线和托幕线，质量保证期为5年。

(6) 外遮阳幕布：

采用黑色遮阳网， 抗脆化，结结交连。多间贯串的遮阳网采用最新而有效的稳定方法HALS（阻胺透光稳定法）可增强其耐用程度五倍以上，可防烈日、寒霜、强风、暴雨。

外遮阳幕布遮阳率80%，质量保证期为5年。

（七）内遮阳-内保温系统

温室设置内保温系统，采用齿轮齿条传动。

1系统主要组成

(1) 控制箱：该箱内装配有遮阳网展开与合拢两套接触器，即可手动开停，又可通过行程开关，实现自动停车。

(2) 减速电机：减速电机、联轴器为专用电气设备，与控制箱相连接，该电机输出轴处配备了行程开关，使整套系统运行平稳可靠。减速电机具有结构紧凑、速比大、扭矩大、安全可靠、低维护、寿命长、重量轻、噪音低（均小于65dB）、密封好、限位可靠(3~55转)等优点。

电机（国产优质）技术参数：

1）电源：380v，三相，50HZ

2）电机功率：0.55kw

3）减速比：1：500

(3) 齿轮齿条

采用优质齿条，设计合理，质量可靠，运行平稳无噪音。

齿条技术参数：

1）模数：4

2）齿条长度：3965 mm

3）齿条高度：40 mm

(4)传动轴与推拉杆

传动轴采用国标1”(φ33.5 ×3.25)热镀锌钢管，中部通过链型联轴器与电机相连，其余部分与齿条相连，齿条间距3.2 m。通过齿轮齿条将驱动轴的圆周运动转换为均匀的直线运动。

推拉杆采用φ32×2的热镀锌钢管，每根齿条连接1列，方向与屋脊的方向一致。与推拉杆连接的驱动幕杆为专用铝型材，沿跨度方向横向布置，带动幕布开闭。

传动系统技术参数：

1）行程：3.7m

2）运行速度：0.414 m/min

3）运行时间：8.9 min

4）质量保证期：5年

(5) 幕线

选用Ф2mm包塑钢丝幕线，含压幕线和托幕线，质量保证期为5年。

(6)幕帘：

采用温岭绿园网业优质铝箔网，遮阳率65%，保质期五年，寿命五年以上。

（八）风机-湿帘降温系统

基本配置：温帘密闭安装一侧

湿帘：湿帘具体高2m（包括铝合金框架），厚0.15m。在维护情况良好的条件下，使用寿命可达5年。

水泵：4台，单机功率1.1 kw。

水池：4个，长3米，宽2米，深1.5米。

供水系统：2套，包括过滤器、阀门、管道等。

风机：采用优质轴流风机，共需要11台，外形尺寸1400x1400x400，排风量40000m3／h台，电压380v，噪音(7米)65分贝，净重82kg，单机功率1．1kw。

风机技术指标：

| 规格 | 功率 | 空气流量M3h—Pa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48英寸 | 1.1KW | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  |  | 44500 | 40800 | 38250 | 36530 | 35500 |

（九）灌溉施肥系统

1.泵房与水池

泵房为温室运行提供水源，泵房面积为3×4m2，安装大棚微灌设备，包括供水泵，过滤器，施肥泵等，湿帘循环水泵l台，电机功率1．1 KW，湿帘循环水小水泵一台，电机功率0．55KW。水池包括配肥池、冷却水池等部分，长3米，宽2米，深1.5米。

2.排放水系统

温室雨水采用天沟以及温室外110U-PVC 立管将雨水排放到温室外用户建造的水池中。

3. 微喷系统

温室每跨宽8m装4条PE软管，每间隔2.5m安装一只四出喷雾头，四出口喷雾头配带防漏阀、配重杆，喷头流量为40L/h, 喷头喷雾出颗粒直径为30-50μm。为了便于操作每个区间内安装6分球阀等设施，系统另配有2寸叠片式过滤器, 使水质达到市政自来水洁净。

（十）系统配电

1. 本温室接地采用TN-S系统，温室内部N线与PE线分开敷设，在电缆进配电箱处按规范要求接地，接地电阻小于4Ω。

2. 温室系统配置设置控制箱，按照控制对象分别按手动、停止控制。手动时通过面板开关直接操纵接触器来控制。

3. 每电控箱均配有电子漏电保护单元，灵敏度为30mA，可保证高湿环境下人身安全。

4. 各电动机均配有过载保护及缺相保护，最大限度减少由电动机损坏而引起的停产风险。

5. 按照标准采用线槽和线管布线。

6. 每跨安装2盏0.08KW/220V防水防暴灯及1只防水插座。

7. 材料

温室内材料主要包括电控箱、各种规格的绝缘导线、固定导线用钢丝绳夹、各种规格扎带、穿线槽、绝缘胶布、电缆接头等。

所有电线电缆均采用国标产品；电控箱内的电器元件采用国内外名牌产品。

8. 电控箱及电线安装要求：

（1）电控箱安装在温室内，便于温室内设备的安装调试与维修。

（2）电控箱应保持干燥，远离各种灌溉设备。

（3）电控箱应接地良好，并安装漏电保护开关。

（4）电线行走要横平竖直，安装牢固。

（十一）移动式苗床

主体结构：

性能指标：载荷：0.5kn/m2。

规格尺寸：宽度1.75m;高度0.75m。

排列方式：4套/栋。

基础：为混凝土点式独立基础，现场浇捣或预制。

固定框架：结构高度600m，横梁材料为□40*20*1.5mm型钢，立柱材料∠30*30*2

活动框架：边框材料∠40*40*2.5，纵梁材料为φ19*1热镀锌管，用紧固件与横梁连接，横梁材料为□30*20*1.2mm型钢，滚动轴为φ48*2热镀锌管，活动框架与固定框架之间安装防翻架。

钢丝网：120*60*3.0mm钢丝网

所有钢结构材料均经热浸镀锌处理。